Патрубок цилиндра BL0\*1\* в увлажнителе UE003 сделан ступенькой: с диаметром 22мм и 30мм (см. прилагаемый рисунок.  
Поэтому для увлажнителя UE003 можно использовать парораспределитель DP035D30R0 при условии использования паровой трубки 1312365AXX и обязательной фиксации трубки хомутом, чтобы она в дальнейшем не соскочила на меньший диаметр и не образовался зазор.

